铜仁市人民医院

招

标

文

件

(二次招标）

招标项目：详见招标公告

招标方式：院内公开招标

招 标 人：铜仁市人民医院

2025年8月1日

目    录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标人须知	- 3 -

第三章  货物招标技术参数要求	- 5 -

第四章  投标文件范本	- 12 -

# 招标公告

铜仁市人民医院采购医用气体一批（二次招标），现将采购项目进行公开邀标，欢迎国内具备招标条件的供应商参加报名竞标。本项目将在铜仁市人民医院【官方网站】 (https://www.trsrmyy.cn/)上发布公告。

- 采购项目：

| 项目名称 | 采购需求 | 招标编号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01包 非氧气类医用瓶装气体采购项目 | 详见：第三章 | SYZCB-2025-07-01 | 采购三年，单价采购，按需供应 |
| 02包 医用瓶装氧气采购项目 | 详见：第三章 | SYZCB-2025-07-02 | 采购三年，单价采购，按需供应 |

- 报名时间：

2025年8月1日至2025年8月5日上午9点止

上午08：30-12：00   下午13：30-17：30

三、报名地点：铜仁市人民医院招标和采购办公室（行政楼一楼）

联系人：张显俊      电话：15885149100

联系人：刘  惠      电话： 18508567770

四、开标时间、地点及方式

时间：2025年8月5日上午10：00分

地点：铜仁市人民医院行政楼一楼会议室

方式：公开招标

五、报价包含税金、装卸、运输等费用。

六、报名提交资料（以下资质材料复印件加盖鲜章）

1、投标文件（严格按范本制作，见第四章）

2、投标公司资质文件

3、投标产品厂家资质文件

4、产品授权书（中标后10天内提供，并签订合同）

七、本次招标过程详见《第二章  招标人须知》

八、本次招标不接受一个包内部分耗材响应投标

第二章  投标人须知

一、资金来源及落实情况

（一）资金来源：医院自筹。

（二）落实情况：已落实。

二、编制依据：招标文件编制的依据是《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规

三、适用范畴

本招标文件适用于第一章招标公告中所叙述的项目。

四、勘察现场：

根据需要投标人可自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

- 合格投标人：

1、需有对应的医疗气体生产或经营资质（提供营业执照或其它行政部分许可证明）；

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺）；

- 3、未被“信用中国”列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（提供查询截图）；

- 4、不接受供我院2022年至今因不良行为解除销售合同关系的公司投标；

- 六、配送要求

投标供应商或其委托的运输公司具备交管部门颁发的《道路运输经营许可证》（危险货物运输物包含上述需求气体）、《道路运输证》。委托运输的,须同时提供委托协议。驾驶员、押运员必须持有道路运输从业资格证，要求产品随行出库单、检验报告等需在1天内送到。

七、招标文件由下述部份组成：

（一）招标公告

（二）投标人须知

（三）货物技术参数要求

（四）投标文件范本

八、其它要求

1、投标人应仔细阅读“招标文件”中的事项、条款、技术参数等所有内容，按“招标文件”的要求提供全部资料真实可靠。

- 九、投标文件严格按照“第四章投标文件范本”制作。

- 十、开标、评标、定标

- （一）、开标

- 开标会议由招标和采购办公室主持，参会开标会议的人员有医院使用科室负责人及医院相关部门人员、投标公司代表等。

- （二）、评标

- 评标小组

- 医院评标小组由招标和采购办公室、院办、工会、审计科、财务科、归口科室、使用科室人员组成。

- 评标原则：“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则。

- 评标程序：

- 审计科对投文件进行审查，审查各供应商资质文件是否满足投标要求；

- 使用科室负责人对商品进行审查，是否满足科室需要，本次不要求现场提供样品进行审查，但需提供厂家有关产品说明或报告书等进行审查；

- 各公司投标文件报价作为第一轮报价；

- 本次招标的项目，包含耗材品种较多，医院已经针对每一个耗材设置了拦标价，各投标人报价：在医院拦标价的基础上填写统一下浮百分比。

- 进行第二轮下浮百分比报价

- 评标小组与第二轮报价下浮百分比最多的公司进行磋商（如第二轮报价最低，存在2家以及上相同公司，则该公司进行再次报价对比）

- （三）、定标

- 评标小组与第二轮报价下浮百分比最多的公司进行价格磋商，如果双方认可，则该公司确定为中标人

十一、评标结果将在铜仁市人民医院网站进行公示2天

十二、签订合同

评标结果公示结束，且无异议后，中标人10日内前来医院招标和采购办公室签订采购合同。

十三、质疑与投诉

- （一）供应商认为自己权益受到损害的，请在中标公示内，以书面形式向医院招标和采购办公室提出质疑。

- （二）供应商对采购人质疑不答复或答复不满意，可以向铜仁市人民医院纪检监察室进行投诉，投诉电话：0856-8169393。

# 第三章  货物招标技术参数要求

# 01包 非氧气类医用瓶装气体采购项目

# 招标编号：SYZCB-2025-07-01

| 序号 | 气体名称 | 规格 | 技术要求 | 年用量 | 拦标价（元） | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用瓶装二氧化碳（食品级） | 40L/瓶 | 纯度≧99.99%；水分≦0.03%； | 250-300瓶 | 250/瓶 | 生产企业应具备《危险化学品经营许可证》《气瓶充装许可证》，供应商需具备《食品添加剂生产许可证》，产品需符合国家标准（如GB 10621-2006对食品级二氧化碳的纯度要求） |
| 2 | 瓶装氮气 | 40L/瓶 | 纯度≧95%。 | 50-100瓶 | 150/瓶 | 生产企业应具备《危险化学品经营许可证》《气瓶充装许可证》 |
| 3 | 瓶装氮气 | 10L/瓶 | 纯度≧95%。 | 1-2瓶 | 50/瓶 | 生产企业应具备《危险化学品经营许可证》《气瓶充装许可证》， |
| 4 | 瓶装乙炔 | 40L/瓶 | 纯度≧95%。 | 10-20瓶 | 130/瓶 | 生产企业应具备《危险化学品经营许可证》《气瓶充装许可证》， |
| 5 | 瓶装氩气 | 40L/瓶 | 纯度≧95%。 | 1-2瓶 | 140/瓶 | 生产企业应具备《危险化学品经营许可证》《气瓶充装许可证》， |
| 6 | 瓶装液氮 | L | 纯度≧99.5%。 | 200-250L | 15元/L | 生产企业应具备《危险化学品经营许可证》《气瓶充装许可证》 |
| 备注：具体使用量按实际发生为准，据实结算；如因医院业务发展，需要新增其他气体，双方协商后可签订补充协议。 |  |  |  |  |  |  |

# 02包 医用瓶装氧气采购项目

# 招标编号：SYZCB-2025-07-02

| 序号 | 气体名称 | 规格 | 技术要求 | 年用量 | 拦标价（元） | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用瓶装氧气 | 40L/瓶 | 纯度≧99.5%；水分≦0.0067%； | 600-650瓶 | 49/瓶 | 质量标准符合《中国药典》相关要求，投标企业应提供药品监督管理部门颁发的《药品生产许可证》《药品注册批件》《药品经营许可证》 |
| 2 | 医用瓶装氧气 | 10L/瓶 | 纯度≧99.5%；水分≦0.0067%； | 150-200瓶 | 20/瓶 | 质量标准符合《中国药典》相关要求，投标企业应提供药品监督管理部门颁发的《药品生产许可证》《药品注册批件》《药品经营许可证》 |
| 备注：具体使用量按实际发生为准，据实结算。 |  |  |  |  |  |  |

# 第四章  投标文件范本

（投标文件严格按范本制作）

（封面）

铜仁市人民医院招标项目

投标文件

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号: |  |
| 投标企业： |  |
| 法定代表人： |  |
| 授权代表人： |  |
| 联系电话： |  |

目  录

一、投标函..............................................1

二、投标报价表..........................................2

三、法定代表人投标委托书................................3

四、资质文件

（1）投标人资质文件：

1.营业执照............................................4

2.经营许可证..........................................5

3.备案凭证............................................6

4.开户许可证..........................................7

5.印章模板............................................8

6.信用中国................ ............ ..............9

7.其它要求提供的资料..... ............ ..............10

五、承诺函........................ ................ ....11

一、投标函

致：铜仁市人民医院

我方报名参加贵院的                   项目招投标，我公司授权        为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1．我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

3．我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件，我们完全理解本招标文件的要求。

4．我们同意提供采购人要求的有关投标的一切数据或资料。

5．我们理解采购人并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解

6．我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

供应商名称（盖章）：

法代表人或其授权代表签名：

日期：2025年   月    日

二、投标报价表

| 项目名称 | 报价（在医院拦标价的基础上统一下浮百分比） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 投标产品生产厂家、名称、注册证号、规格型号见附件：《投标分项表》 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：      年     月      日

注：1、此表报价为投标第一轮报价。

- 2、此报价包含税等所有费用的总报价。

| 附件 投标分项表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 生产厂家 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 医院拦标价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

三、法定代表人授权书

致：铜仁市人民医院

我   （姓名）  系（投标单位全称） 法定代表人，兹委派我单位职工（全权代表姓名） 参加贵院组织的            招标项目活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

（授权人无转委权）。

附全权代表情况：

| 附：法定代表人身份证 正面 |  | 附：法定代表人授权代表身份证 正面 |
| --- | --- | --- |
| 附：法定代表人身份证 反面 |  | 附：法定代表人授权代表身份证 反面 |

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：               被授权代表签字：

2025年  月   日

四、投标人资质文件

1.营业执照

2.经营许可证

3.备案凭证

4.开户许可证

5.印章模板

6.信用中国

7.投标产品厂家资质文件

8.其它要求提供的资料

五、承诺函

致：铜仁市人民医院

我公司参加贵院组织的医用耗材招标，积极配合贵院做好医用耗材医疗服务工作，维护本公司的信誉和形象，特作如下承诺声明：

一、我公司具备销售经营所能提供的医疗器械的资质，符合国家的相关法律、法规和规章制度，无违纪违规行为。

二、我公司能严把供应质量关，确保所供应的货物的质量，能按采购合同要求供货，做到及时、足量供货。

三、我公司所投项目所有信息真实有效，能保障长期稳定供货。

四、我公司中标后，能提供生产厂家及商品相关存档资料。

五、我公司保障廉洁经营，杜绝医药耗材购销中的“回扣”和“提成”等不正之风，不得以回扣，提成等不正当手段进行促销；不得以旅游、考察、宴请等各种名义和形式进行促销；不得以任何借口向医院工作人员赠送现金，有价证劵和其他物品等，或给予其他不正当利益。

（盖章）

2025年   月   日