铜仁市人民医院

招

标

文

件

招标项目：详见招标公告

招标方式：院内公开招标

招 标 人：铜仁市人民医院

2025年9月16日

目    录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标人须知	- 3 -

第三章  货物技术参数要求	- 5 -

第四章  投标文件范本	- 12 -

# 招标公告

铜仁市人民医院采购医用液态氧一批，现将采购项目进行公开邀标，欢迎国内具备招标条件的供应商参加报名竞标。本项目将在铜仁市人民医院【官方网站】 (https://www.trsrmyy.cn/)上发布公告。

- 采购项目：

| 项目名称 | 采购需求 | 招标编号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用液态氧 | 详见：第三章 | SYZCB-2025-09-01 | 批 |

- 报名时间：

2025年9月16日至2025年9月22日上午9点止

上午08：30-12：00   下午13：30-17：30

三、报名地点：铜仁市人民医院招标和采购办公室（行政楼一楼）

联系人：张显俊      电话：15885149100

联系人：刘  惠      电话： 18508567770

四、开标时间、地点及方式

时间：2025年9月22日上午10：00分

地点：铜仁市人民医院行政楼一楼会议室

方式：公开招标

五、报价包含税金、装卸、运输等费用。

六、报名提交资料（以下资质材料复印件加盖鲜章）

1、投标文件（严格按范本制作，见第四章）

2、投标公司资质文件

3、投标产品厂家资质文件

4、产品授权书（中标后10天内提供）

七、本次招标过程详见《第二章  招标人须知》

八、本次招标不接受一个包内部分耗材响应投标

第二章  投标人须知

一、资金来源及落实情况

（一）资金来源：医院自筹。

（二）落实情况：已落实。

二、编制依据：招标文件编制的依据是《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规

三、适用范畴

本招标文件适用于第一章招标公告中所叙述的项目。

四、勘察现场：

根据需要投标人可自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

- 合格投标人：

- “信用中国”无不良信用记录。

- 投标人经营范围覆盖属于医疗器械管理的产品

- 不接受供我院2022年至今因不良行为解除销售合同关系的公司投标。

- 本项目不接受联合体投标

七、招标文件由下述部份组成：

（一）招标公告

（二）投标人须知

（三）货物技术参数要求

（四）投标文件范本

八、其它要求

1、投标人应仔细阅读“招标文件”中的事项、条款、技术参数等所有内容，按“招标文件”的要求提供全部资料真实可靠。

- 九、投标文件严格按照“第四章投标文件范本”制作。

- 十、开标、评标、定标

- （一）、开标

- 开标会议由招标和采购办公室主持，参会开标会议的人员有医院使用科室负责人及医院相关部门人员、投标公司代表等。

- （二）、评标

- 评标小组

- 医院评标小组由招标和采购办公室、院办、工会、审计、财务人员及医院有关方面的专家等人员组成

- 评标原则：“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则

- 评标程序：

- 审计科对投文件进行审查，审查各供应商资质文件是否满足投标要求。

- 使用科室负责人对商品进行审查，是否满足科室需要，合格产品才能进入第二轮报价环节。

- 各公司投标文件报价作为第一轮报价

- 本次招标的项目，医院已设置了拦标价，各投标人报价：在医院拦标价的基础上填写统一下浮百分比。

- 进行第二轮下浮百分比报价

- 评标小组与第二轮报价下浮百分比最多的公司进行磋商

- （三）、定标

- 评标小组与第二轮报价下浮百分比最多的公司进行价格磋商，如果双方认可，则该公司确定为中标人

十一、评标结果将在铜仁市人民医院网站进行公示2天

十二、签订合同

评标结果公示结束，且无异议后，中标人5日内前来医院招标和采购办公室签订采购合同。

十三、质疑与投诉

- （一）供应商认为自己权益受到损害的，请在中标公示内，以书面形式向医院招标和采购办公室提出质疑。

- （二）供应商对采购人质疑不答复或答复不满意，可以向铜仁市人民医院纪检监察室进行投诉，投诉电话：0856-8169393。

# 第三章  货物技术参数要求

因医院第一批设备（分子筛制氧机）更新，需要临时采购一批医用杜瓦罐液态氧作为设备更新时过渡应急使用，本次制氧机换机工期预计为8天，预计平均每天6罐（1m³/罐）可满足临床供氧需求，合计48罐，同时需要中标方免费提供符合要求的汽化器，以供液态氧转化气态氧，预估需要每小时转化60m³气态氧，设备更新结束后以实际使用量结算,中标方收回汽化器及杜瓦罐。

一、基本信息与标准依据

产品名称：医用液态氧（医用氧，液态）

执行标准：必须符合《医用氧》（GB 8982-2009）国家标准，确保产品为合格的医用氧，而非工业氧。

二、技术参数要求

1. 氧含量：≥99.5%（体积分数），需提供权威检测报告证明。

2. 水分含量：≤0.07g/m³（气态时），防止管道堵塞或设备损坏。

3. 二氧化碳含量：≤0.01%（体积分数），避免对患者呼吸产生不良影响。

4. 一氧化碳含量：不得检出（需符合国家标准检测限值）。

5. 气态酸和碱：不得检出，确保无腐蚀性。

6. 臭氧及其他气态氧化物：不得检出，避免对人体造成伤害。

7. 气味：无异味，符合医用氧感官要求。

三、包装与储存要求

储存容器：供应商提供的液态氧杜瓦瓶容器需符合《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021），并具备特种设备使用登记证、定期检验合格证明。

标识要求：容器外需清晰标注“医用液态氧”“严禁烟火”“剧毒”（警示）等标识，以及生产日期、保质期、生产厂家等信息。

储存环境：供应商需提供符合医用氧储存的环境建议（如远离火源、通风良好等），并确保配送及储存过程符合安全规范。

四、检验与资质要求

1. 供应商资质：需提供营业执照、医疗器械生产许可证（或经营许可证）、产品注册证等合法资质文件，确保具备医用氧生产/供应资格。

2. 产品检测报告：每批次产品需附带出厂检验报告，内容涵盖上述技术参数，必要时可要求提供第三方权威机构（如药检所）的检测报告。

3. 追溯要求：需建立产品追溯体系，可追溯每批次产品的生产、检验、配送记录，确保出现问题时可溯源。

五、配送与服务要求

配送时效：设备工程师进场前两天，院方通知中标方配送医用液态氧，按需配送，确保医院供氧不中断。

安全配送：配送过程需遵守危险品运输相关规定，运输车辆需具备危险品运输资质，驾驶员及押运员需持证上岗。

售后服务：提供储罐/容器检查、维护服务，协助医院进行安全生产巡检，确保储存及使用安全；出现泄漏等紧急情况时，需及时提供技术支持和处理方案。

- 其它：本次招标采购结果，将延续用于第二批设备（分子筛制氧机）更新项目。

- 付款方式：据实结算，一次性支付。

- 招标拦标价

| 采购项目名称 | 单位 | 拦标单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用液态氧 | m³ | 1250 | 含杜瓦罐、汽化器租赁费 |

# 第四章  投标文件范本

（投标文件严格按范本制作）

（封面）

铜仁市人民医院招标项目

投标文件

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号: |  |
| 投标企业： |  |
| 法定代表人： |  |
| 授权代表人： |  |
| 联系电话： |  |

目  录

一、投标函..............................................1

二、投标报价表..........................................2

三、法定代表人投标委托书................................3

四、资质文件

（1）投标人资质文件：

1.营业执照............................................4

2.经营许可证..........................................5

3.备案凭证............................................6

4.开户许可证..........................................7

5.印章模板............................................8

6.信用中国................ ............ ..............9

五、承诺函........................ ................ ....10

一、投标函

致：铜仁市人民医院

我方报名参加贵院的                   项目招投标，我公司授权        为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1．我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

3．我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件，我们完全理解本招标文件的要求。

4．我们同意提供采购人要求的有关投标的一切数据或资料。

5．我们理解采购人并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解

6．我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

供应商名称（盖章）：

法代表人或其授权代表签名：

日期：2025年   月    日

二、医用液态氧采购报价表

| 采购项目名称 |  | 单位 | 拦标单价（元） |  | 公司报价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用液态氧 |  | m³ | 1250 |  |  |  | 含杜瓦罐、汽化器租赁费 |
| 联系人信息 |  |  |  | 供应商信息 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 企业名称（加盖公章） |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 联系地址 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：      年     月      日

注：1、此表报价为投标第一轮报价。

- 2、此报价包含税等所有费用的总报价。

三、法定代表人授权书

致：铜仁市人民医院

我   （姓名）  系（投标单位全称） 法定代表人，兹委派我单位职工（全权代表姓名） 参加贵院组织的            招标项目活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

（授权人无转委权）。

附全权代表情况：

| 附：法定代表人身份证 正面 |  | 附：法定代表人授权代表身份证 正面 |
| --- | --- | --- |
| 附：法定代表人身份证 反面 |  | 附：法定代表人授权代表身份证 反面 |

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：               被授权代表签字：

2025年  月   日

四、投标人资质文件

1.营业执照

2.经营许可证

3.备案凭证

4.开户许可证

5.印章模板

6.信用中国

7.投标产品厂家资质文件

五、承诺函

致：铜仁市人民医院

我公司参加贵院组织的医用耗材招标，积极配合贵院做好医用耗材医疗服务工作，维护本公司的信誉和形象，特作如下承诺声明：

一、我公司具备销售经营所能提供的医疗器械的资质，符合国家的相关法律、法规和规章制度，无违纪违规行为。

二、我公司能严把供应质量关，确保所供应的货物的质量，能按采购合同要求供货，做到及时、足量供货。

三、我公司所投项目所有信息真实有效，能保障长期稳定供货。

四、我公司中标后，能提供生产厂家及商品相关存档资料。

五、我公司保障廉洁经营，杜绝医药耗材购销中的“回扣”和“提成”等不正之风，不得以回扣，提成等不正当手段进行促销；不得以旅游、考察、宴请等各种名义和形式进行促销；不得以任何借口向医院工作人员赠送现金，有价证劵和其他物品等，或给予其他不正当利益。

（盖章）

2025年   月   日